一般則様式第２２（第４１条関係）

冷凍則様式第１４（第２８条関係）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 販売に係る高圧ガスの  種類変更届書 | 一般  液石  冷凍 | ×整理番号 |  |
| ×受理年月日 | 年　　 月　　 日 |
| 名称  （販売所の名称を含む。） |  | | |
| 事務所（本社）所在地 | 〒  電話 | | |
| 販売所所在地 | 〒  電話 | | |
| 高圧ガスの種類の変更内容 |  | | |

年　　 月　　 日

住　　　　所

氏　　　　名

法人にあっては、名

称及び代表者の氏名

三　条　市　長　殿

備　　考 １ ×印の項は記載しないこと。

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名は必ず本人が自署するものとする。

販 売 計 画 書

1　販売の目的

２　販売の方法（該当項目全てをチェックする）

　　　□　容器置場を設置して販売する

　　　□　容器置場を設置せず、卸店の容器置場から充てん容器等を運搬して販売する

　　　□　容器置場を設置せず、直接充てん容器等を運搬せずに販売する

３　容器置場の有無（○で囲む）

　　有り　　　　　無し

４　販売するガスの種類

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ガスの区分 | 容器置場に貯蔵するガス名 | 容器置場に貯蔵しないガス名 |
| 特殊高圧ガス |  |  |
| 可燃性毒性ガス |  |  |
| 可燃性ガス |  |  |
| 毒性ガス |  |  |
| 酸素 |  |  |
| 液化石油ガス |  |  |
| その他のガス |  |  |

備考　混合ガスについては、該当するガスの区分の欄に記入し、混合比率を記載すること。

販売の方法に係る技術上の基準に関する事項

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省令 | | 項目 | | 申請内容 |
| 一般 | 液石 |
| 40条  1号 | 41条  1号 | 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること。 | |  |
| 2号 | 2号 | 充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもってすること。 | |  |
| 3号 | 3号 | **圧縮天然ガス　または　液化石油ガス** | 充てん容器等の引渡しは、充てん期限を6か月以上経過していないものであること。かつ、その旨を明示すること。 |  |
| 5号 | 5号 | **圧縮天然ガス**を燃料の用に供する一般消費者、**液化石油ガス**を燃料（工業用燃料を除く）の用に供する一般消費者に販売する場合、配管の気密試験のための設備を備えること。 |  |
| 4号 | 4号 | **圧縮天然ガス**を燃料の用に供する一般消費者、**液化石油ガス**を燃料（工業用燃料を除く）の用に供する一般消費者に販売する場合、消費のための設備について、次に掲げる基準に適合することを確認すること。 |  |
| イ | イ | 充てん容器等（内容積20 ℓ 以上に限る。以下同じ。）は、2 m以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。  ※ただし、告示で定める場合に限り、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした高圧ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。 |  |
| ロ | ロ | 充てん容器等には腐食防止措置を講ずること。 |  |
| ハ | ハ | 充てん容器等は、常に温度40 ℃以下に保つこと。 |  |
| ニ | ニ | 充てん容器等（内容積5 ℓ 以下を除く）には転落転倒防止措置を講ずること。 |  |
| ホ |  | **圧縮天然ガス** | 充てん容器等と閉止弁との間には調整器を設けること。  高圧側：容器耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験　及び　耐圧試験圧力の60 %以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。  調整圧力：2.3 kPa～3.3 kPa　　　閉そく圧力：4.2 kPa以下 |  |
| へ |  | 配管は耐圧試験に合格する管を使用すること。  容器～調整器：容器耐圧試験圧力以上  調整器～閉止弁：0.8 MPa以上（30 cm未満のものは0.2 MPa以上） |  |
| ト |  | 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること。 |  |
| チ |  | 調整器と閉止弁との間の配管は、当該配管の設置の工事を終了した後4.2 kPa以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。 |  |
|  | ホ | **液化石油ガス** | 充てん容器等と閉止弁との間には調整器を設けること。  充てん容器等～閉止弁：2.6 MPa以上の耐圧試験　及び　1.6 MPa以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。 |  |
|  | へ | 配管は耐圧試験に合格する管を使用すること。  充てん容器等～調整器：2.6 MPa以上  調整器～閉止弁：0.8 MPa以上　※調整器に接続する長さ30 cm（屋外に設置した風呂がまに用いるものは2 m）未満の配管については、0.2 MPa以上 |  |
|  | ト | 硬質管以外の管と硬質管又は調整器とを接続するときは、その部分をホースバンドで締め付けること又は継手を用いること。 |  |

備考：申請内容欄には「別紙のとおり台帳を備え記録する」「基準どおり遵守する」「該当なし」等記載すること。